PROVE EFFETTUATE SULL’IMPIANTO

Il sottoscritto ........., titolare o legale rappresentante dell'impresa .......... esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di .......... prov. ...... Via ......... n°..... scala ..... interno ..... piano ......

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito le seguenti

PROVE:

| 1. La verifica della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari, accertata facendo circolare una corrente di almeno 0,2A utilizzaando una sorgente di tensione alternata o continua compresa tra 4 e 24V a vuoto, ha dato esito positivo |  |
| --- | --- |
| 2. La minima resistenza di isolamento tra i conduttri attivi di un sistema avente tensione nominale non superiore a 500V (ad esclusione di SELV e PELV) e: - altri circuiti - terra è risultata essere maggiore o uguale a 0,5Mohm. E' stato utilizzato un apparecchio di prova in grado di fornire 500V in c.c. quando eroga 1mA |  |
| 3. La minima resistenza di isolamento tra i conduttri attivi di un sistema avente tensione nominale superiore a 500V e: - altri circuiti - terra è risultata essere maggiore o uguale a 1Mohm. E' stato utilizzato un apparecchio di prova in grado di fornire 1000V in c.c. quando eroga 1mA |  |
| 4. La minima resistenza di isolamento tra i conduttori attivi del sistema SELV e: - la terra - altri circuiti è risultata essere maggiore o uguale a 0,25Mohm. E' stato utilizzato un apparecchio di prova in grado di fornire 250V in c.c. quando eroga 1mA. |  |
| 5. La minima resistenza di isolamento tra i conduttori attivi del sistema PELV e quelli di altri circuiti è risultata essere maggiore o uguale a 0,25Mohm. E' stato utilizzato un apparecchio di prova in grado di fornire 250V in c.c. quando eroga 1mA. |  |
| 6. La misura della resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti (rilevata con la modalità descritta dalla Norma CEI 64-14 sez.2.3.5) ha dato esito positivo. |  |
| 7. La misura della resistenza di terra , effettuata mediante il metodo_____eseguita nelle ordinarie condizioni di funzionamento è di_____Ohm e soddisfa il coordinamento delle protezioni associate. |  |
| 8. E' stato verificato che ogni interruttore differenziale installato nell'impianto interviene con una corrente differenziale di valore uguale alla propria corrente differenziale nominale (Idn). |  |
| 9. La misura dell'impedenza dell'anello di guasto fornisce un valore in accordo con le Norme CEI. |  |
| 10.l valore delle misure dirette delle tensioni di contatto e di passo (solo per impianti a tensione superiore a 1000V in c.a., se necessario) sono nei limiti previsti dalla norma CEI 11-8 |  |
| 11.La prova di polarità ha fornito esito favorevole |  |
| 12.La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole |  |
| 13.La verifica di sfilabilità dei cavi effettuata lungo circa il 2% del tubo protettivo totale dell'impianto ha dato esito positivo |  |
| 14.La verifica del rapporto tra il diametro interno del tubi protettivi e il diametro del cerchio circoscrittto al fascio al fascio di cavi contenuti nei tubi protettivi stessi ha dato esito positivo |  |

Note:

Il Responsabile Tecnico	                                                            Il Dichiarante

...........                                                                                         ..........

(timbro e firma)